NÜKLEER SANTRALLERDE ENERJİ MAALİYETİ

Fosil yakıtlı santrallerde olduğu gibi yıllık sermaye masraflarına    ( amortisman ) yıllık O&M ve yakıt masrafları eklenerek bulunan yıllık toplam masraf, ortalama yıllık enerji üretimine bölünerek birim enerjinin üretim maliyeti bulunur.

Nükleer santrallerde gözlenen en önemli fark, yakıt masrafı hesabının daha kompleks olmasıdır. Nükleer yakıt reaktöre girmeden evvel değişik tarihlerde çeşitli işlemlere tabi tutulur ( ön masraflar ). Reaktörlerde kullanılmış yakıt da ileri tarihteki bir zaman peryodunda bazı işlemlere tabi tutulur ( arka masraflar ). Bütün bu masrafların yıllık yakıt masraflarına intikal etmesi gerekmektedir. Bu nedenle Levelised Cost metodu tercih edilir.

Şema 1 ‘ de enerji maliyetinin hesabında bahis konusu olan tüm masraf unsurları şematik olarak gösterilmiştir.

Santralin fiziksel inşaat masraflarına esas masraflar adı verilir. Bu masraflara ilave olarak, mal sahibinin idari, müşavirlik, staj v.b. gibi dolaylı masraflar ile inşaat süresince eskalasyon ve faiz gibi masraflar ve ayrıca taşıma, sigorta, yedek parça, bilinmeyenler gibi ek masraflar toplamı sermaye masrafını oluşturur.

İşletme ve bakım ( O&M ) masrafları, aynen fosil yakıtlı santrallerde olduğu gibi sabit masraflar ile işletme süresi ile ilgili orantılı masraflardan oluşur.

Yakıt masrafları, Uranyum temini, bunun uygun şekillere dönüştürülmesi ( UF6 ), gerekiyor ise zenginleştirme, yakıt imalatı gibi ön masraflar ile kullanılmış yakıtların depolanması, taşınması, gerekiyor ise yeniden işleme tabi tutulması ve nükleer atıkların idaresi gibi arka masraflardan oluşur.

2000

1500

1000

500

1000                      2000                      3000                        4000

ŞEKİL 2

Bir PWR santralinde tesis masraflarının dökümü şöyledir :

Direkt masraflar:

-                  Santral yeri temini ve belirlenmesi

-                  Yapılar ve binalar,

- Nükleer ada, Reaktör sistemi,

- Türbin - Jeneratör binası tesisatı,

- Kontrol ve Elektrik tesisatı,

- Santralin geri kalan elektrik tesisatı,

Dolaylı masraflar:

- Alıcının genel idari masrafları ,

- Müşavir Mühendislik hizmetleri,

- Alıcının inşaatla ilgili masrafları ,

- Eğitim ve Staj giderleri,

- Yedek parça stoku ,

- Bilinmeyen masraflar,

Parasal masraflar:

- İnşaat süresince eskalasyon ,

- İnşaat süresince faiz ,

- Santralin kapatılma masrafları ,

İşletme ve Bakım ( O&M ) masrafları:

Nükleer santrallerin çoğunda O&M masraflarının %90 ila % 100’ ü sabit masraflardan oluşmaktadır. O&M masraflarının 2030 yılına kadar olan projeksiyonunda Fransa, İngiltere ve Çin dışındaki ülkelerde değişmeyeceği varsayılmıştır. Fransada önemli artışlar öngörülmetedir. ABD’ de Avrupa ve Japonya’ ya kıyasla güvenlik nedeni ile iki misli personel çalıştırılmaktadır ve ücretler fazladır. Bu ülkede üretim maliyetinin %35 kadarı personel masrafıdır. Kömür santrallerinde bu oran %20’ dir.

Yakıt      Masrafları:

“Nükleer Yakıt Çevrimi” masrafları ülkeden ülkeye değişik olup,ülkenin politikasına ve kullanılan reaktör tipine bağlıdır. Yakıt çevriminin ön ve arka olmak üzere ik cephesi vardır. Buna göre yakıt masrafları da “ön masraflar” ve “arka masraflar” olarak iki kısma ayrılır.

Ön masraflar, doğal uranyum temini, uygun şekillere dönüştürülmesi gerekiyor ise zenginleştirilmesi ve yakıt imalatı masrafından oluşur. Bu masraflar yakıt reaktöre girmeden aylarca önce başlar.

Arka masraflar, kullanılmış yakıtın depolanması, taşınması, gerekiyor ise “reproses” işlemine tabi tutulması, nükleer artıkların idaresi masraflarından oluşur ve yakıt reaktörden çıktıktan sonra yıllarca sürer.

1285 MWe net gücündeki ve 1350 MWe gross gücündeki PWR tipi KWU santralin elektrik üretim maliyetini hesaplayın.

VERİLENLER:

Uranyum griş zenginliği = Np = %3.25

Kuyruk malzemesi zenginliği = Nw = 0.322

Yanma oranı    = Bu = 33000 MG/ton

Özgül güç    = Ps = 36 kWt/kg

Termik verim    = n t = %33

Şebeke yük faktörü = Lf = %75

İnşaat süresi = 7 yıl

Reel iskonto oranı      = r = %5

Eskalasyon    oranı        = r = %5

Faiz oranı    = i = %6

Amortisman ömrü    = 30 yıl

İnşaat süresince yatırım harcamaları dağılımı :

1.yıl    = %6            2. yıl    = %13                  3.yıl = %22                4.yıl = %14

5.yıl = %19            6.yıl = %18                    7.yıl = %8

İnşaat başlangıcı ve servise girme tarihleri : 1-1-1997    ve 1-1-2003’ dür.

Santralin brim tesis bedeli 1400$/kWe değeri alındı ( şekil 2 den ).

Fiziki    santral direkt tesis bedeli :

Id = 1400*1285*1000 = 1799 M$’ dir.

İnşaat    Süresince Eskalasyon ve Faiz hesapları                      e = %5      ,          i = %6

Harcama                Eskalasyonsuz                Eskale Edilmiş                Eskalasyon        Eskale Edilmiş            Faiz

Yıl Sonu              Dağılımı                    Harcama Planı                Harcama planı                Yükü                          Harcama+Faiz            Yükü

%                                M$                                                        M$                                                      M$                                  T ( t )    M$                          M$

1997                                6                                          107.94                                          113.34                                              5.4                                          160.775                          47.44

1998                                13                                      233.87                                          257.85                                            23.98                                    345.06                              87.21

1999                                22                                      395.78                                          458.165                                        62.385                                578.43                            120.27

2000                                14                                      251.86                                          306.14                                            54.28                                    364.62                                58.48

2001                                19                                      341.81                                          436.26                                            94.44                                    490.17                                53..93

2002                                18                                      323.82                                          433.95                                          110.13                                  459.987                            26.037

2003                                  8                                        143.92                                          202.51                                              58.59                                  202.51                                  0

TOPLAM                100                                    1799                                                2208.2                                            409.2                                  2601.55                            393.35

TABLO 6

Santralin servisten çıkarılması masrafı olarak, fiziki santral yatırım bedelinin %10’ u kadar bir harcamanın ömür sonunda yapılacağı varsayılırsa, bu harcamanın işletmeye geçiş tarihi itibariyle değeri :

1799*0.1*( 1.05 )-30 =41.61M$    olur.

Doğal Uranyum eşdeğeri :

U= ( N p – N w ) / ( N f – N w ) =    ( 3.25 – 0.322 ) / ( 0.71 – 0.322 ) = 7.54 kgD.U/kgZ.U

N p    = zengin Uranyumun U235 izotopu yüzdesi (zenginlik)

N u      = doğal Uranyumun U235 izotopu yüzdesi

N w      = dışarı atılan kuyruk malzemesi zenginliği (%0.2 veya %0.322)

İzotopik potansiyeller

V f    = (2*Nf – 1 ) l n [ N f / ( 1 – N f    ) ] = ( 2*0.0071 – 1 ) [ ln 0.0071 / ( 1 – 0.0071 )]

V f    =4.87

V p    = (2*N f – 1 ) l n [ N f / ( 1 – N p ) ] = ( 2*0.0325 – 1 ) [ ln 0.0325 / ( 1 – 0.0325 )]

V p =3.17

V w    = (2*Nw – 1 ) l n [ N w / ( 1 – N w ) ] = ( 2*0.00322 – 1 )[ ln 0.00322 / ( 1 – 0.00322 )]

Vw    = 5.67

Ayırma işi ünitesi

W = 1*Vp+ ( U – 1 )Vw – U V f = 1*3.17+ 6.54*5.67 – 7.54 *4.86 = 3.61kg SWU

F u=80 $/kg U      ,      F ç =7 $/kg U      ,      F z=128 $/kg SWU      ,      F i=250 $/kg U

Zengin Uranyum fiyatı,

F z u = U*F u+U*F ç+W*F z+F i= 7.54*(80+7)+3.61*128+250=1368 $/kg Z U

Reaktörün brüt gücü,

1285+65= 1350 MW e    [iç tüketim 65 Mwe alındı ]

İlk    yakıt yükü,

Y= N e / ( P s*hT ) = 1350 / ( 36* 0.33 ) = 113.6 ton Z.U.

İlk yakıt yükü maliyeti,

113.6*1000*1368 = 155.4*106 $

Ödemenin 2000 yılında yapılacağı varsayılarak, bu tarihe kadar olan eskalasyon ve ödeme tarihinden işletmeye geçiş tarihine kadar olan faiz yükü de dikkate alınırsa inşaatın bitiş tarihi itibariyle ilk yakıt yükü masrafı,

155.4 * (1.05)3 * (1.06 )3 = 214.26 M$        olur.

Toplam yatırım masrafı

Kuruluş masrafları            =            1799              M$

Eskalasyon yükü                =                409.2        M$

Faiz yükü                                      =                393.35    M$

Kapatma masrafları      =                    41.63      M$

İlk yakıt yükü                        =                214.26      M$

TOPLAM                                =              2857.44    M$

Yıllık elektrik enerjisi üretimi,

E e = 8760*1285*1000*0.75 = 8.44*10^9 kWeh/yıl

Amortisman faktörü,

i(1+i)n(1+i)n−1=0.06(1.06)301.0630−1=0.0727

Sabit masraflar katsayısı,

### Amortisman                              0.0727

Ara değişmeler                    0.0033

Sigorta masrafları            0.0070

0.830

Yatırım masrafı,

C k = 2857.44*0.083 = 237.168 M$/Yıl

Birim enerji başına yatırım maliyeti ,

g k      =    237.168∗106∗1038.44∗109=28.1mills/kW e h

Enerji maliyetinin O&M Hissesi :

Referans gösterilen santraller için verilen O&M massraflarının ortalaması olan 55 $/kWeYıl                                  değerinin kullanılması uygundur.

Yıllık O&M masrafı ,

Cm = 55*1285*1000= 70.68*106 $/Yıl

Brim enerji başına O&M maliyeti,

g m    =    70.68∗106∗1038.44∗109 =8.38 mills/kWeh          olur.

Yakıt çevrim maliyetinin hissesi:

Yıllık yakıt tüketimi,

N e*L f*365                    1350*0.75*365

y =                                                    =                                                                =      33.94 ton/Yıl

hT t * Bu                          0.33*3300

Yıllık yakıt maliyeti,

y*F z u = 33.94*1000*1368 = 46.5*106    $/Yıl

Brim enerji başına yakıt maliyetinin hissesi,

46.5*109

g f    =                                              =      5.51 mills/kWeh

8.44*109

Bu değere arka masraflar olarak 2mills/kWeh ve zaman faktörünün etkisi olarak 0.8 mills/kWeh eklenir.

G f    = 5.51+2+0.8=8.31 mills/kWeh

Birim enerji başına toplam maliyet :

g = g k + g m + g f    = 28.1 + 8.38 +8.3 = 44.78 mills/kWeh olarak bulunur.

Bir      Değere Getirilmiş Masraflar ( Levelised Cost ) Metodu

Santralin servise girme tarihi itbariyle (1-1-2004) toplam yatırım bedeli ( I k ); ilk yakıt yükü,kapatma masrafları, inşaat süresince faiz ve eskalasyon yükü de dahil olmak üzere 2857.44 M$’ dır. Kredi olarak kullanılan bu miktarın geri ödenmesi santralin servise girme tarihinden itibaren santral ömrü boyunca sabit yıllık sermaye masrafı metodu ile yapılırsa, sabit yıllık sermaye masrafı veya amortisman bedeli,

C k = I k* [i(1+i)n(1+i)n−1]=2875.440.06∗(1.06)30(1.06)30−1= 207.7 M$

İşletme rejimi için müşterek kabuller esas alınarak, %75 denge yük faktörü için,

1.Yıl                                                5000 saat/yıl

2.Yıl                                                6000 saat/yıl

3.Yıl ve sonrası              6600 saat/yıl

Yukarıdaki yük faktörlerine göre yıllık satılabilir elektrik enerjisi miktarı,

1.Yıl                                                  E e =1285*1000*5000=6.42*10^9 kWeh/Yıl

2.Yıl                                                  E e =1285*1000*6000=7.71*10^9 kWeh/Yıl

3.Yıl ve sonrası                  E e    =1285*1000*6600=8.48*10^9 kWeh/Yıl